## Hoja 1
ICC125 | Ud | Caldera a gas oil, colectiva, de baja temperatura, de pie, de hierro fundido.
Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro GL 180M, 3 pasos de humos rodeando completamente el hogar enteramente refrigerado por agua, fuerte aislamiento térmico, puerta frontal con posibilidad de giro a izquierda o a derecha, para quemador presurizado de gas oil o gas, potencia útil de 40 a 52 kW, peso 227 kg, dimensiones 787x600x1111 mm, de 4 elementos ensamblados, con cuadro de regulación para la regulación de la caldera en función de la temperatura exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de agua caliente sanitaria y del circuito de recirculación de agua caliente sanitaria, con sonda de temperatura exterior. Incluso válvula de seguridad, purgadores, pirostato y desagüe a sumidero para el vaciado de la caldera y el drenaje de la válvula de seguridad, sin incluir el conducto para evacuación de los productos de la combustión. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Ítem |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Precio parcial
1 |  |  | Materiales
mt38cbu045ab |  | Ud | Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de fundición de hierro GL 180M, 3 pasos de humos rodeando completamente el hogar enteramente refrigerado por agua, fuerte aislamiento térmico, puerta frontal con posibilidad de giro a izquierda o a derecha, para quemador presurizado de gas oil o gas, potencia útil de 40 a 52 kW, peso 227 kg, dimensiones 787x600x1111 mm, de 4 elementos ensamblados, con cuadro de regulación para la regulación de la caldera en función de la temperatura exterior, de un circuito de calefacción, del circuito de agua caliente sanitaria y del circuito de recirculación de agua caliente sanitaria, con sonda de temperatura exterior. | 1 | 200717 | 200717
mt38ccg100a |  | Ud | Quemador presurizado modulante para gas oil, de potencia máxima 120 kW, con encendido electrónico. | 1 | 45961.6 | 45961.6
mt37svs010a |  | Ud | Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, tarada a 3 bar de presión. | 1 | 155.06 | 155.06
mt37sgl020d |  | Ud | Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de 110°C. | 2 | 306.71 | 613.42
mt38www050 |  | Ud | Desagüe a sumidero, para el drenaje de la válvula de seguridad, compuesto por 1 m de tubo de acero negro de 1/2" y embudo desagüe, incluso accesorios y piezas especiales. | 1 | 872.69 | 872.69
mt35aia010a |  | m | Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de mampostería (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545, no propagador de la llama. | 10 | 21.44 | 214.4
mt35cun020a |  | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). | 20 | 23.85 | 477
mt38ccg011a |  | Ud | Puesta en marcha del quemador para gas oil. | 1 | 8726.89 | 8726.89
mt38www010 |  | Ud | Material auxiliar para instalaciones de calefacción. | 1 | 97.74 | 97.74
mt37www010 |  | Ud | Material auxiliar para instalaciones de plomería. | 1 | 49.08 | 49.08
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 257885
2 |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h | Oficial calefaccionista. | 4.493 | 373.16 | 1676.61
mo103 |  | h | Medio oficial calefaccionista. | 4.493 | 251.66 | 1130.71
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 2807.32
3 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 260692 | 5213.84
Coste de mantenimiento decenal: $u 292.496,55 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 265906